

**«Зимстан» сикт овмöдчöминса администрация**

**ШУÖМ**

**Администрация сельского поселения «Зимстан»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

4 июля 2022 года № 38

Республика Коми

Усть-Куломский район

пст. Зимстан

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения «Зимстан» и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с [Федеральным законом](http://municipal.garant.ru/document/redirect/10103955/0) от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Зимстан» муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми, администрация сельского поселения «Зимстан» постановляет:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Зимстан» согласно приложению №1.

2. Утвердить перечень пожарных водоёмов, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения Зимстан», согласно приложению № 2.

3. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Зимстан», результаты проверки оформлять актом.

4. Администрации сельского поселения «Зимстан», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, необходимо:

4.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

4.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

4.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей

5. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения «Зимстан» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

6. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Зимстан» от 04 февраля 2015 года №04 «Об источниках противопожарного водоснабжения».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Зимстан».

Заместитель руководителя администрации

сельского поселения «Зимстан» Ю.Э.Катаева

Утверждены

к постановлению администрации

сельского поселения «Зимстан»

от 4.07.2022 года № 38

(Приложение № 1)

**ПРАВИЛА**

**учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «Зимстан» и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

2.4. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.5. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

2.6. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. Абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения «Зимстан» и абоненты, совместно с Государственной противопожарной службой, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

**4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы сельского поселения «Зимстан» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения «Зимстан», органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

**5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**

5.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

5.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Утверждён

к постановлению администрации

сельского поселения «Зимстан»

4.07.2022 года № 38

(Приложение №2)

**Перечень**

**Пожарных водоёмов, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения «Зимстан»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес противопожарного водоёма** | **Предприятие, организация, учреждение за кем закреплено ИПВ** | **Объём**  **(куб .м)** |
| 1 | п.Зимстан, ул. Строителей,19 | Администрация СП «Зимстан» | 150 |
| 2 | п.Зимстан, ул.Куратова,10 | Администрация СП «Зимстан» | 150 |
| 3 | п.Зимстан, ул. Куратова,2 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 4 | п.Зимстан, ул. Куратова,2 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 5 | п.Зимстан, ул.К.Тимушевой,20 (ТВА) | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 6 | п.Зимстан, ул.Советская,26 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 7 | п.Зимстан, ул.Лесная,3 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 8 | п.Зимстан, ул.Коммунистическая, 18 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 9 | п.Зимстан, ул.Ленина 1 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 10 | п.Зимстан, ул. Коммунистическая, 6 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 11 | п.Зимстан, ул. Ленина 2 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 12 | п.Зимстан, ул. К.Тимушевой,3 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 13 | п.Зимстан,ул.Интернациональная,28 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 14 | п.Зимстан, ул. Ленина 6 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 15 | п.Зимстан, ул.Советская,1 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 16 | п.Зимстан, ул. Коммунистическая, в 5 метрах от д.3 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 17 | п. Зимстан, ул.Гаражная, в 30 метрах напротив д.2 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 18 | п.Зимстан, ул. Заречная,11 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 19 | п.Логинъяг, ул. Лесная, д.2 | Администрация СП «Зимстан» | 110 |
| 20 | п.Логинъяг, ул.Лесная, д. 1 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 21 | п.Логинъяг, ул. В.Савина, д.1 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 22 | п.Логинъяг, ул. Школьная, д.8 | Администрация СП «Зимстан» | 50 |
| 23 | пст. Логинъяг, ул.В.Савина, в 60 метрах от д.13 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 24 | с.Дзель, ул. Центральная, д. 83 | Администрация СП «Зимстан» | 50 |
| 25 | с.Дзель, ул. Центральная, д. 35 | Администрация СП «Зимстан» | 5 |
| 26 | с.Дзель, ул. Центральная, д. 31 | Администрация СП «Зимстан» | 10 |
| 27 | с.Дзель, ул.Центральная, в 20 метрах от д.20 | Администрация СП «Зимстан» | 75 |
| 28 | п.Зимстан, ул. Савина | ГУ «Пруптское лесничество» | 25 |
| 29 | п.Зимстан, ул. Савина | ГУ «Пруптское лесничество» | 25 |
| 30 | п.Зимстан, ул. Савина | ГУ «Пруптское лесничество» | 75 |
| 31 | п.Зимстан, АЗС | ООО «Топливо-заправочная компания» | 75 |
| 32 | п.Зимстан, АЗС | ООО «Топливо-заправочная компания» | 75 |